## 被评价企业简介

陆良县位于云南省东部，居南盘江上游，地理坐标为东经103°23′~104°02′，北纬24°44′~25°18′。北与马龙县、曲靖市麒麟区接壤，东与罗平为邻，南与师宗、石林相连，西与宜良为界。距曲靖市中心城区66km，距昆明130km。

陆良港华燃气有限公司LNG储配站及L-CNG加气站位于陆良县中枢镇同乐大道318号，该公司办公区一侧邻同乐大道，L-CNG加气站侧靠春蕾路，交通较为便利。

### 一、基本情况

建设单位名称：陆良港华燃气有限公司

统一社会信用代码：91530300098126313X

企业类型：有限责任公司（外国法人独资）

注册地址：云南省曲靖市陆良县同乐大道318号

法定代表人：龙运海

成立日期：2014年4月29日

经营范围：陆良县境内燃气设施建设和维修；燃气加工、储存、输配、供应；煤气表安装；汽车加气；燃气燃烧器具安装和维修；燃气用具、厨房用具及其零配件销售；天然气利用技术的推广和服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

登记机关：曲靖市工商行政管理局

登记日期：2017年10月12日

### 二、主要建设内容

陆良港华燃气有限公司LNG储配站及L-CNG加气站位于陆良县中枢镇同乐大道318号，于2016年06月通过安全验收并投入使用。该项目主要是通过LNG汽车槽车将LNG运送至站内LNG储罐储存，一部分作为城网应急调峰时使用，经气化、调压、计量、加臭后，通过城镇燃气管网向陆良县居民供气；另一部分经过LNG柱塞泵加压后，经高压气化器气化储存在CNG储气瓶组内，通过CNG加气机为CNG汽车储气瓶加气或将LNG充入杜瓦瓶内（该装置已停用），再运输出站供客户使用。因国内天然气资源紧缺，根据国家发改委《加快推进天然气利用的意见》(发改能源〔2017〕1217号)、国家发展改革委、国家能源局印发《关于加快储气设施建设和完善储气调峰辅助服务市场机制的意见》的通知（发改能源规〔2018〕637号）、《国务院关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》（国发〔2018〕31号）等相关文件精神，构建陆良县区域用户双气源、多气源供应，故进行LNG储配站及L-CNG加气站增加CNG释放撬、CNG液压子站建设。

### 三、项目审批情况

1、营业执照

建设单位名称：陆良港华燃气有限公司

统一社会信用代码：91530300098126313X

企业类型：有限责任公司（外国法人独资）

注册地址：云南省曲靖市陆良县同乐大道318号

法定代表人：龙运海

成立日期：2014年4月29日

经营范围：陆良县境内燃气设施建设和维修；燃气加工、储存、输配、供应；煤气表安装；汽车加气；燃气燃烧器具安装和维修；燃气用具、厨房用具及其零配件销售；天然气利用技术的推广和服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、燃气经营许可证

单位名称：陆良港华燃气有限公司

注册地址：陆良县同乐大道318号

法定代表人姓名：龙运海

经济类别：管道天然气

经营区域：陆良县现行行政区域管辖区域内

证书编号：云201503067001G

发证日期：2021年03月08日

有效期限：2021年01月25日至2026年01月24日

发证机关：曲靖市住房和城乡建设局

### 四、主要经济技术指标

1）新增工艺设备

在现有LNG储配站内增加1台CNG减压卸车撬、1台CNG卸气柱；在L-CNG加气站内增加1台CNG液压撬，其余设施利旧。

2）现有设施

LNG储配站设有2台100m3的LNG储罐（与L-CNG加气站共用）、1台300Nm3/h卸车增压器、1台400Nm3/h的储罐增压器、2台LNG高压柱塞泵、2台1500Nm3/h的高压气化器、2台3000Nm3/h气化器、1台EAG加热器、1台BOG加热器、1套调压计量加臭装置、1座10m高放散塔等设备设施及杜瓦瓶充装台（该装置已停用）、消防水池、消防泵房、发电机房、配电室及公司办公区等。

L-CNG加气站设有4台CNG双枪加气机（预留了2座加气岛）、4×1.3m3CNG储气瓶组（设计压力27.5MPa、总容积为5.2m3）、1座罩棚、站房等。

3）主要危险、有害物质

该项目经营过程中涉及到的主要危险、有害物质是：汽油、柴油，根据《危险化学品目录（2022调整版）》、《国家安全监管总局办公厅关于印发危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）的通知》（安监总厅管三〔2015〕80号）、《应急管理部办公厅关于修改〈危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）〉涉及柴油部分内容的通知》（应急厅函〔2022〕300号）、《应急管理部办公厅关于认真做好柴油安全许可有关工作的通知》（应急厅函〔2022〕317号）判别，天然气、四氢噻吩、氮气（压缩的）氧气（压缩的）、乙炔、柴油属于危险化学品。根据国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2011〕95号）辨识，安装、检修使用的乙炔，属于国家安监总局首批重点监管的危险化学品。根据《特别管控危险化学品目录（第一版）》，无特别管控危险化学品。

天然气、四氢噻吩、氮气（压缩的）氧气（压缩的）、乙炔、柴油、液压油的理化特性，乙炔的安全措施和应急处置原则详见报告“附件1.4.3危险、有害物质的理化特性、安全措施和应急处置原则”详述。

4）剧毒品、易制毒品、监控化学品、易制爆化学品和重点监管危险化学品、特别管控危险化学品辨识

该项目主要涉及的化学品有：天然气、四氢噻吩、氮气（压缩的），安装及检修涉及的氧气、乙炔，发电机用的柴油、液压加气站用的液压油。

根据《危险化学品目录》（2022调整版）、《应急管理部办公厅关于修改〈危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）〉涉及柴油部分内容的通知》（应急厅函〔2022〕300号）及其补充和修正表的相关规定进行判定，该项目涉及的危险化学品中无剧毒化学品。

根据《易制毒化学品管理条例》（国务院令第445号）和《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法》（国家安全生产监督管理总局令第5号）、《云南省易制毒特殊化学物品管理条例》（云南省人大常委会公告第71号）的相关规定，该项目涉及的危险化学品中无易制毒化学品。

根据《中华人民共和国监控化学品条例》（国务院令190号），项目涉及的化学品中，不涉及监控化学品。

根据《易制爆危险化学品目录》（2017年版）的相关规定判别，项目不涉及易制爆化学品。

根据2020年5月30日应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部联合制定的《特别管控危险化学品目录（第一版）》，该项目无特别管控危险化学品。

由上述辨识结果可知：该项目经营过程中涉及的化学品中，无易制毒化学品、易制爆化学品、剧毒化学品、监控危险化学品，检修用的乙炔属于首批重点监管的危险化学品。

### 5)危险物质存在部位及危险特性表

该项目经营过程中涉及到的主要危险、有害物质的存在部位及危险特性见附件表1-1。

危险、有害物质特性表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 危险性类别 | 主要危险性分析 | 存在部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然气（LNG、CNG） | 8006-14-2 | 易燃气体,类别1；加压气体 | 1）天然气是一种火灾和爆炸危险性较大的混合气体，含有大量的低分子烷烃混合物，以烃类中的甲烷、乙烷、丙烷和丁烷为主，属甲类易燃、易爆气体，其与空气混合形成爆炸性混合物，遇明火极易燃烧爆炸； 2）其密度比空气小，如果出现泄漏则能无限制地扩散，易与空气形成爆炸性混合物，而且能顺风飘动，是形成着火爆炸和蔓延扩散的重要条件，遇明火回燃； 3）天然气除了具有易燃易爆危险性以外，还具有毒性危害。天然气对人体有毒性危害，主要是因为其含有硫化氢（H2S）； 4）天然气输送、装卸时会产生大量静电，若不及时疏导，会导致静电聚积而放电。 5）LNG为低温气体，当其大量泄漏时，因蒸发吸热可使周围气温急剧下降，导致人员冻伤。 | 卸车环节、储存环节、气化环节、调压计量加臭环节、加气环节、放散环节、气瓶充装、检修及安装过程。 |
| 2 | 加臭剂（四氢噻吩） | 110-01-0 | 易燃液体，类别2；皮肤腐蚀/刺激，类别2；严重眼损伤/眼刺激，类别2；危害水生环境-长期危害，类别3 | 本品易燃，遇高热、明火及强氧化剂易引起燃烧；具有麻醉作用，对皮肤有弱刺激性。 | 调压计量加臭环节、检修及安装过程。 |
| 3 | 氮[压缩的] | 7727-37-9 | 加压气体 | （1）若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险； （2）液氮或冷的氮蒸气会导致严重的冻伤； （3）空气中氮气含量过高，使吸入气氧分压下隐，引起缺氧窒息。吸入氧气浓度不太高时，患者最初感胸闷、气短、疲软无力；继而有烦躁不安、极度兴奋、乱跑、叫喊、神情恍惚、步态不稳，称之为“氮酩酊”，可进入昏睡或错迷状态。吸入高浓度，患者可迅速出现昏迷、呼吸心跳停止而致死亡。 | 紧急切断阀使用。 |
| 4 | 氧气 | 7782-44-7 | 氧化性气体，类别1；加压气体 | 是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本要素之一，能氧化大多数活性物质。与易燃物（如乙炔、甲烷等）形成有爆炸性的混合物。 常压下，当氧的浓度超过40％时，有可能发生氧中毒。吸入40％～60％的氧时，出现胸骨后不适感、轻咳，进而胸闷、胸骨后烧灼感和呼吸困难，咳嗽加剧；严重时可发生肺水肿，甚至出现呼吸窘迫综合症。吸入氧浓度在80％以上时，出现面部肌肉抽动、面色苍白、眩晕、心动过速、虚脱，继而全身强直性抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡。 长期处于氧分压为60kPa～100kPa(相当于吸入氧浓度40％左右）的条件下可发生眼损害，严重者可失明。 | 检修及安装过程。 |
| 5 | 乙炔 | 74-86-2 | 易燃气体,类别1；化学不稳定性气体,类别A ；加压气体 | 极易燃烧爆炸。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。能与铜、银、汞等的化合物生成爆炸性物质。 | 检修及安装过程。 |
| 6 | 压缩空气 | — | 加压气体 | 受热后压力增大，有爆炸危险；遇硫、磷会引起爆炸；能使油脂剧烈氧化，甚至燃烧爆炸；助燃。 | 运行过程气动阀使用。 |
| 7 | 0#柴油 | 68334-30-5 | 易燃液体,类别 3 | 本品对人体侵入途径：皮肤吸收为主、呼吸道吸入。柴油的毒性类似于煤油，但由于添加剂（如硫化酯类）的影响，毒性可能比煤油略大。主要有麻醉和刺激作用。未见职业中毒的报道。 毒性健康影响：柴油为高沸点成分，故使用时由于蒸汽所致的毒性机会较小。柴油的雾滴吸入后可致吸入性肺炎。皮肤接触柴油可致接触性皮炎。多见于两手、腕部与前臂。柴油废气，内燃机燃烧柴油所产生的废气常能严重污染环境。废气中含有氮氧化物、一氧化碳、二氧化碳、醛类和不完全燃烧时的大量黑烟。黑烟中有未经燃烧的油雾、碳粒，一些高沸点的杂环和芳烃物质，并有些致癌物如3.4-苯并芘。 | 柴油发电机 |
| 8 | 液压油 | — | 遇明火，高温可燃 | 无毒、无害 | 液压撬 |

5、安全设施

主要强制检测设备情况一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 安装位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全阀 | PRC9434T DN15，弹簧式 | 5台 | 管道 |  |
|  |  | PRC9432T DN7，弹簧式 | 15台 | 杜瓦瓶 |  |
|  |  | A42F16C DN25，弹簧式 | 1台 | 管道 |  |
|  |  | PRC9432T DN50，先导式 | 1台 |  |  |
|  |  | DHA-25，弹簧式 | 2台 | LNG储罐 |  |
|  |  | DA22Y-40P DN25，弹簧式 | 2台 | LNG储罐 |  |
|  |  | KDA22Y-40P DN25，弹簧式 | 4台 | 管道 |  |
|  |  | KDA21Y-40P DN15，弹簧式 | 7台 | 管道 |  |
|  |  | A12H-320P DN20，弹簧式 | 2台 | 管道 |  |
|  |  | AQF-1 DN6，弹簧式 | 3台 | 管道 |  |
|  |  | PRC9432T DN8，弹簧式 | 4台 | 管道 |  |
|  |  | 安全阀 |  | CNG减压撬 | 设备自带 |
|  |  | 安全阀 |  | CNG液压撬 | 设备自带 |
| 2 | 压力表 | 0-1.6 | 1台 | 1#LNG储罐 |  |
|  |  | 0-1.6 | 1台 | 2#LNG储罐 |  |
|  |  | 0-40 | 2台 | 柱塞泵出口管 |  |
|  |  | 0-2.5 | 3台 | 柱塞泵入口管 |  |
|  |  | 0-0.6 | 13台 | 调压撬各类管路 |  |
|  |  | 0-2.5 | 1台 | 调压撬储管 |  |
|  |  | 0-4 | 1台 | 加臭泵 |  |
|  |  | 0-1.6 | 1台 | 消防泡沫罐 |  |
|  |  | 0-1.6 | 1台 | 消防泵出口 |  |
|  |  | 0-1.6 | 1台 | 消防稳压罐 |  |
|  |  | 0-2.5 | 2台 | 消防水炮 |  |
|  |  | 0-40 | 4台 | 程序控制盘 |  |
|  |  | 0-40 | 4台 | CNG储气瓶组 |  |
|  |  | 0-40 | 4台 | 加气机 |  |
|  |  | 0-1.6 | 1台 | 空压机 |  |
|  |  | 0-2.5 | 6台 | 氮气瓶 |  |
|  |  | 0-40 | 9台 | 杜瓦瓶 |  |
|  |  | 压力表 |  | CNG减压撬 | 设备自带 |
|  |  | 压力表 |  | CNG液压撬 | 设备自带 |
| 3 | 可燃气体检测报警器 | AEC2232b/A | 5台 | 调压撬附近 |  |
|  |  | AEC2231a | 2台 | LNG气化区 |  |
|  |  | AEC2232b/A | 2台 | LNG储罐区 |  |
|  |  | AEC2232b/A | 1台 | LNG泵撬 |  |
|  |  | AEC2231a | 1台 | 卸车台 |  |
|  |  | AEC2232b/A | 1台 | CNG储气瓶组 |  |
|  |  | AEC2232b/A | 2台 | 加气机 |  |
|  |  | 可燃气体检测报警器 |  | CNG减压撬 | 设备自带 |
|  |  | 可燃气体检测报警器 |  | CNG液压撬 | 设备自带 |

1）自动控制系统

本项目现有SCADA系统不作改变，新增CNG液压撬采用PLC控制系统，可实时监控并显示站内设备运行状态及压力、温度、流量、燃气浓度、水分含量等工艺参数。

本工程对现有站控系统扩容，IO点数，配置相应的浪涌保护器。

2）工艺设施联锁情况

本项目现有工艺设施联锁不作改变；新增CNG液压撬、CNG释放撬为撬装设备，设备自带PLC连锁控制系统。

3）工业电视系统

本项目现有工业电视系统不作改变，现有系统能够覆盖新增CNG液压撬、CNG释放撬区域，满足监视需求。

4）气体检测报警装置

本项目现有气体检测报警装置不作改变。新增可燃气体报警控制器1套，CNG减压撬处新增可燃气体检测报警仪2台，CNG液压撬新增可燃气体检测报警仪2台。

5）紧急切断阀

本项目现有紧急切断系统不作改变。新增CNG减压撬、CNG液压撬为成套设备，设备自带紧急切断系统。

6）拉断阀

本项目现有加气机自带拉断阀、LNG卸车系统管路设置拉断阀，新增CNG卸气柱、CNG液压撬为成套设备，设备自带拉断阀，拉断阀与工艺参数相匹配。

7）超压保护系统

本项目原有设施设置安全阀、放散阀，新增CNG卸气柱、减压撬、CNG液压撬为成套设备，设备自带安全阀和放散系统，通过新增放散管道连接原放散管集中放散。

主要安全设施设置情况表

| 序号 | 安全设施名称 |  | 设置情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预防事故措施 | 检测、报警设施 | 1）LNG储罐设置了液位计、压力表安全阀及压力、液位报警； 2）站内工艺装置区设置了压力表、流量计、温度表等检测仪表； 3）LNG储罐区、气化区等处设置了环境低温检测。 4）在LNG储罐底部、加气区、卸车区、加气区等易发生天然气泄漏区域设置了可燃气体检测器探头共20台。 |
|  |  | 设备安全防护设施 | 1）LNG储罐区设置了避雷针； 2）办公楼、加气站房、加气罩棚等建（构）筑物以及LNG储罐、气化器等工艺管道、设施等设置了防雷、防静电接地设施； 3）LNG管道上设置保冷材料； 4）LNG柱塞泵、消防泵等转动部位设置了机械防护罩； 5）加气站加气区入口设置了限速标识； 6）卸车区、LNG杜瓦瓶充装台、调压计量及加臭装置上方设有遮阳棚； 4）站内设置了集中放散管。 |
|  |  | 作业场所防护设施 | 1）LNG储罐区、LNG卸车区、充装台等出入口设置了人体静电导除装置，卸车区还设置卸车用的防静电接地报警器； 2）加气机设在罩棚下，LNG储罐布置在防火堤内，气化器等露天布置，自然通风良好； 3）加气区、工艺装置区、LNG储配站及加气站出入口等处分别设置了视频监控摄像头； 4）加气机两侧、LNG卸车区等处设置防撞栏；LNG杜瓦瓶充装台靠卸车区侧设置了防撞条； 5）LNG卸车区设置了防溜车三角垫； 6）加气区、工艺装置区以及站区道路路面均为不发火花地面； 7）LNG储存区出入口人行踏步、罐区操作平台两侧等处设置了防护栏杆； 8）配电柜前设有绝缘胶垫。 |
|  |  | 防火防爆设施 | 1）爆炸危险区域内的电缆已穿钢管敷设； 2）爆炸危险区域内的电气设备、仪表、接线盒、接线柱等电气设施均采用防爆型； 3）站区配备了检维修使用的防爆型工具（扳手、钳子等）。 |
|  |  | 安全警示标志 | 站区出入口、加气区、LNG储罐区等工艺装置区设置了进站须知以及“禁止烟火”等安全警示标识。 |
| 2 | 控制事故措施 | 泄压和止逆措施 | 1）LNG储罐及其工艺管道等处设置了安全阀； 2）站内设置了集中放散管，放散管根部设置了阻火器； 3）连接LNG槽车的液相管道上设置了切断阀和止回阀，气相管道上设置了切断阀。 |
|  |  | 紧急处理设施 | 1）LNG储罐的进、出液相管道上设置了紧急切断阀； 2）每台加气机设置了急停开关；LNG卸车区、气化区设置了急停按钮； 3）加气罩棚下、营业室、配电室等处设置了消防应急照明； 4）储罐上设置固定喷淋装置； 5）LNG储罐液位、压力与储罐进、出液气动阀联锁；储罐区、气化区低温检测报警与消防泵系统联锁；空温气化器温度与进、出口紧急切断阀联锁等。 |
| 3 | 减少与消除事故影响措施 | 防止事故蔓延设施 | 1）LNG储罐为地上立式，布置于围堰内； 2）放散管底部设置了阻火器； 3）发电机排烟管口设置了阻火器。 |
|  |  | 灭火设施 | 站内加气区、工艺装置区、站房、配电室等处分别设置了手提式或推车式干粉灭火器，站区设置消防水池、室外消防栓、消防水炮、泡沫发生器等。 |
|  |  | 应急救援设施 | 站内设置了空气呼吸器、超低温防护手套等应急抢险物资。 |
|  |  | 逃生避难设施 | 站内设置了安全出口、应急出口 |
|  |  | 劳动防护用品和装备 | 为站内从业人员发放了防静电工作服、手套等劳动防护用品。 |

8）消防设施

该项目消防依托原设施，消防用水由市政供水管网引入水源，LNG储罐区东南面设置了总容积为1968m3的地上消防水池2座（单座尺寸为6m×40m×4.1m），站区分布了消防管网及室外消防栓；L-CNG加气站及LNG储配站内已按规范要求配备有相应的推车式和手提式干粉灭火器；储罐区东南面环形消防通道旁绿化带内设置有2个消防水炮，LNG储罐区防火堤外设置有1台高倍数泡沫产生器；LNG储配站靠L-CNG加气站、办公区一侧各设置了一个出入口，出入口宽度大于4m，靠加气一侧还设置了一个应急出口；LNG储存区及气化区四周设置了宽度不小于6m的环形通道，LNG卸车区及LNG杜瓦瓶充装台西北侧设置了回车场。

该项目LNG储配站及L-CNG加气站的消防设施于2015年01月20日经曲靖市公安消防支队验收合格，出具了《建设工程消防验收意见书》（曲公消审字[2015]第0006号）。

该项目设有100m3立式LNG储罐2台，储罐相距5.1m，储罐尺寸为φ3500×17000，根据《城镇燃气设计规范(2020版）》（GB50028-2006）“9.5 消防给水、排水和灭火器材 ”之规定，喷淋装置的供水强度不应小于0.15L/(S.m2),着火储罐的保护面积按其全表面积计算，距着火储罐直径(卧式储罐按其直径和长度之和的一半) 1.5倍范围内(范围的计算应以储罐的最外侧为准)的储罐按其表面积的一半计算，水枪用水量为30L/s，消防水池的容量应按火灾连续时间 6h 计算确定，由此，该项目储罐区消防水用量为：[（3.14×3.5×17+3.14×1.75×1.75×2）+（3.14×3.5×17+3.14×1.75×1.75×2）/2]×0.15+30=76.4L/s，消防水容积应为：76.4×3600×6/1000=1650.24m3。

根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）“12.2消防给水”的要求，该加气站可依托市政消防系统，且为三级站，可不设置消防给水系统。

该项目增加四级压缩天然气供应站，根据、《压缩天然气供应站设计规范》（GB51102-2016）“8 消防与给水排水”之规定，可不设置消防给水系统，但应配置干粉灭火器，储气区配置8kg干粉灭火器数量不得少于2个，加气柱、卸气柱配置8kg干粉灭火器数量不得少于2个，工艺装置区配置8kg干粉灭火器数量不得少于2个。

该项目设置了消防给水系统，并设立地上消火栓、消火炮、泡沫灭火系统，配置3台消防水泵，应急柴油发电机保证双电源供电。

该项目区内消防设施的配置情况如下表所示：

消防设施配置情况表

| 序号 | 消防设施、器材名单 | 规格型号 | 数量 | 配置部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8kg手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC8 | 8具 | 加气机旁 |  |
| 2 | 8kg手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC8 | 12具 | 加气站辅助用房（除中控室、配电室外） |  |
| 3 | 5kg二氧化碳灭火器 | MT/5 | 4具 | 中控室、配电室各2具 |  |
| 4 | 8kg手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC8 | 26具 | LNG储配站各区域（CNG储气瓶组、卸车区、充装台、防火堤入口、气化器旁、调压计量撬等处） |  |
| 5 | 35kg推车式干粉灭火器 | MFTZ/ABC35 | 2台 | LNG储存区防火堤内 |  |
| 6 | 8kg手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC8 | 4具 | 发电机房、消防泵房各2具 |  |
| 7 | 消防水池 | 6m×40m×4.1m×2，总有效容积1968m3 | 2座 | LNG储存区东南面 |  |
| 8 | 消防水泵 | 7/40-150LG | 3台 | 消防水泵房 |  |
| 9 | 消防稳压罐 | 隔膜气压罐 | 1台 | 消防水泵房 |  |
| 10 | 高倍数泡沫产生器 | PFS-4 | 1台 | LNG储存区防火堤外 |  |
| 11 | 消防水炮 | PS30-50D | 2个 | LNG储存区防火堤外 |  |
| 12 | 消防接合器 | SQD100-1.6 | 2个 | 站区内 |  |
| 13 | 地上栓 | SS100/65-1.6 | 2个 | 站区内 |  |
| 14 | 冷却水喷淋装置 |  | 2套 | LNG储罐 |  |
| 15 | 消火栓箱 | 含KD65消防水管、25m消防水带、水枪 | 2个 | LNG储存区 |  |
| 16 | 手提式干粉灭火器 | MF/ABC8 | 4具 | CNG减压撬部分 | 新增 |
| 17 | 推车式干粉灭火 | MFT/ABC35 | 1台 |  |  |
| 18 | 明杆闸阀（球墨铸铁） | DN50，Z41T-16C | 2个 |  |  |
| 19 | 手提式干粉灭火器 | MF/ABC8 | 2具 | CNG液压撬部分 | 新增 |
| 20 | 推车式干粉灭火 | MFT/ABC35 | 1台 |  |  |
| 21 | 柴油发电机 | 120kW | 1台 |  |  |

### 五、证照持有情况

持有营业执照、燃气经营许可证等。

### 六、周边24h生产经营活动和居民生活情况

陆良港华燃气有限公司LNG储配站及L-CNG加气站位于陆良县中枢镇同乐大道318号，整个站区除出入口外，其余各面均设置约2.2m高实体围墙与外界隔开，站区周边情况如下所述。

【东北面】：整个站区东北面为陆良建材城（总建筑面积大于10000m3，主要销售灯具、瓷砖、石材、电气设备等）。

【东南面】：东南面为同乐大道，同乐大道宽约40m，同乐大道东南侧为水木江南小区（6～8层，总建筑面积超过10000m3）。

【西南面】：西南面为陆良运政管理所，其中靠近陆良港华燃气有限公司办公区入口侧为陆良运政管理所办公楼，靠近LNG储配站一侧为陆良运政管理所停车场（停车位少于50个）。

【西面】：西面靠近L-CNG加气站一侧为汽修厂用房及汽车检测点，汽修厂用房东侧有一室外变压器。

【西北面】：西北面为春蕾路，春雷路西北面为陆良彩印厂，道路西北面靠近陆良彩印厂一侧有一组杆高约12m的10kV架空电力线，陆良彩印厂西侧为新建小区房（6层，2栋，总建筑面积超过10000m3，暂无居住人员）。

- 周边环境情况表

| 序号 | 周边建（构）筑物名称 | 地理位置 | 人员分布情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陆良建材城 | 东北面 | 销售、购买及管理人员 | 约200人 |
| 2 | 水木江南小区 | 东南面 | 居住人员 | 约800人 |
| 3 | 陆良运政管理所办公楼 | 南面 | 当班人员 | 约20人 |
| 4 | 汽修厂用房 | 西面 | 当班人员 | 约10人 |
| 5 | 汽车检测点 | 西面 | 检测员 | 约3人 |
| 6 | 新建小区房（暂无人员居住） | 西北面 | 管理人员 | 约2人/班 |
| 7 | 陆良彩印厂 | 西北面 | 当班作业人员 | 约50人/班 |
| 8 | 站内辅助用房、办公楼 | 东南面 | 当班作业人员 | 约20人/天 |

- 原LNG储配站内设施与外部建（构）筑物之间的防火距离表（单位：m）

| 周边建（构）筑物名称 | LNG储配站设施名称 |  |  |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LNG储罐（2台100m3的LNG储罐） | 集中放散管口 | 气化装置 | 杜瓦瓶充装台（停用） | 调压、计量、加臭撬 |  |
| 东北面的陆良建材城（民用建筑） | 45 | 25 | 25 | 25 | 25 | 标准值 |
|  | 45 | 29 | 35 | 63.5 | 48.9 | 实测值 |
| 东南面的水木江南小区（民用建筑） | 45 | 25 | 25 | 25 | 25 | 标准值 |
|  | 145 | 170 | 137 | 170.5 | 120 | 实测值 |
| 南面的陆良运政管理所办公楼（民用建筑） | 45 | 25 | 25 | 25 | 25 | 标准值 |
|  | 96 | 127 | 86 | 113 | 66 | 实测值 |
| 西面的汽修厂用房（按明火点考虑） | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 标准值 |
|  | 53 | 66 | 61.5 | 30.9 | 70 | 实测值 |
| 西面的汽车检测点（民用建筑） | 45 | 25 | 25 | 25 | 25 | 标准值 |
|  | 86.5 | 90 | 100 | 62.5 | 112 | 实测值 |
| 西北面的新建小区房（民用建筑） | 45 | 25 | 25 | 25 | 25 | 标准值 |
|  | 120 | 113 | 135 | 110.5 | 147 | 实测值 |
| 西北面的陆良彩印厂（工业企业，最近的建筑为门卫室） | 30 | 20 | 25 | 25 | 25 | 标准值 |
|  | 114 | 102 | 138 | 108 | 154 | 实测值 |
| 西北面的陆良彩印厂生产厂房（按丙类物品厂房考虑） | 35 | 20 | 25 | 25 | 25 | 标准值 |
|  | 204 | 175 | 222 | 189 | 238 | 实测值 |
| 东南面的同乐大道（城市主干道） | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 标准值 |
|  | 104 | 125 | 92 | 126.5 | 76 | 实测值 |
| 西北面的春雷路（其他道路） | 20 | 10 | 15 | 15 | 15 | 标准值 |
|  | 91 | 79 | 110 | 78 | 126 | 实测值 |
| 西面的室外变压器（按丙类物品厂房考虑） | 35 | 20 | 25 | 25 | 25 | 标准值 |
|  | 51 | 66 | 56 | 26 | 62 | 实测值 |
| 西北面的10kV架空电力线（杆高约12m，无绝缘层） | 1.5倍杆高（18） | 2.0倍杆高（24m） | 1.5倍杆高（18） | 1.5倍杆高（18） | 1.5倍杆高（18） | 标准值 |
|  | 106 | 95.5 | 136 | 93 | 143 | 实测值 |
| 1.上述加粗部分为标准值，实测值是评价组现场实际测量值； 2.上表中，LNG储罐、放散管口距站外建构筑的距离依据《城镇燃气设计规范（2020年版）》（GB50028-2006）表9.2.4确定； 3.上表中，气化装置根据《城镇燃气设计规范（2020年版）》（GB50028-2006）中第9.2.11条的规定按甲类厂房进行检查，其与站外建（构）筑物的防火间距根据《建筑设计防火规范（2018）》（GB50016-2014）中表3.4.1、第3.4.2、表3.4.3、表10.2.1中的要求确定； 4.该项目杜瓦瓶充装台、调压计量加臭撬按甲类厂房考虑，其与站外建（构）筑物的防火间距根据《建筑设计防火规范（2018）》（GB50016-2014）中表3.4.1、第3.4.2、表3.4.3、表10.2.1中的要求确定； 5.该项目CNG储气瓶组、加气机距周边建（构）筑物的防火距离根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）表4.0.6的要求确定； 6.上述各建构筑物的起算点：（1）道路—机动车道路面边缘；（2）储罐—罐外壁；（3）储气瓶—瓶外壁；（4）加气机—中心线；（5）架空电力线—线路中心线；（6）建构筑物—外墙轴线；（7）工业企业—门卫室外墙。 |  |  |  |  |  |  |

根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第3.0.12条及《液化天然气（LNG）汽车加气站技术规范》（NB/T1001-2011）第4.2.1条中的划分原则，该项目城镇燃气最大供应气量为3000Nm3/h，L-CNG加气站最大供应气量为937.5Nm3/h(柱塞泵流量1500L/h，LNG气化率625Nm3/m3），现建成LNG储罐总容积200m3，L-CNG加气站最大供应气量占项目最大供应气量的24%，折合LNG储罐容积为48m3，L-CNG加气站属于三级加气站。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）表4.0.6的要求对 CNG储气瓶组、加气机距周边建（构）筑物的防火距离进行检查；根据《液化天然气（LNG）汽车加气站技术规范》（NB/T1001-2011）表4.3及《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）表4.0.7中均规定，根据规范中最严格的条款对LNG卸车口与站外建（构）筑物的防火距离进行检查，检查结果如下：

- 原L-CNG加气站内设施与外部建（构）筑物之间的防火距离表（单位：m）

| 周边建（构） 筑物名称 | L-CNG加气站内设施名称 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CNG储气瓶组 | 加气机 | LNG卸车口 |  |
| 东北面的陆良建材城（一类民用保护物） | 30 | 20 | 25 | 标准值 |
|  | 34 | 27 | 55 | 实测值 |
| 东南面的水木江南小区（一类民用保护物） | 30 | 20 | 25 | 标准值 |
|  | 207 | 230 | 178 | 实测值 |
| 南面的陆良运政管理所办公楼（一类民用保护物） | 30 | 20 | 25 | 标准值 |
|  | 150 | 167 | 123 | 实测值 |
| 西面的汽修厂用房（按明火点考虑） | 30 | 20 | 25 | 标准值 |
|  | 49 | 21 | 37.5 | 实测值 |
| 西面的汽车检测点（按三类民用保护物考虑） | 18 | 12 | 15 | 标准值 |
|  | 55 | 21 | 63 | 实测值 |
| 西北面的新建小区房（一类民用保护物） | 30 | 20 | 25 | 标准值 |
|  | 72.5 | 26 | 92 | 实测值 |
| 西北面的陆良彩印厂（最近的建筑为门卫室按三类民用保护物考虑） | 18 | 12 | 15 | 标准值 |
|  | 74 | 35 | 100 | 实测值 |
| 西北面的陆良彩印厂生产厂房（按丙类物品厂房考虑） | 18 | 13 | 20 | 标准值 |
|  | 155.5 | 116 | 182 | 实测值 |
| 东南面的同乐大道（城市主干道） | 12 | 6 | 8 | 标准值 |
|  | 162.5 | 184 | 134 | 实测值 |
| 西北面的春雷路（其他道路） | 10 | 5 | 6 | 标准值 |
|  | 43 | 8.4 | 69 | 实测值 |
| 西面的室外变压器（按丙类物品厂房考虑） | 18 | 13 | 20 | 标准值 |
|  | 58 | 57 | 36 | 实测值 |
| 西北面的10kV架空电力线（杆高约12m，无绝缘层） | 1.5倍杆高（18） | 1.0倍杆高（12） | 1.0倍杆高（12） | 标准值 |
|  | 61.7 | 24 | 85 | 实测值 |
| 1.上述加粗部分为标准值，实测值是评价组现场实际测量值； 2.该项目L-CNG加气站CNG储气瓶总容积为5.2m3，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第3.0.12条及《液化天然气（LNG）汽车加气站技术规范》（NB/T1001-2011）第4.2.1条中的划分原则，该项目城镇燃气最大供应气量为3000Nm3/h，L-CNG加气站最大供应气量为937.5Nm3/h(柱塞泵流量1500L/h，LNG气化率625Nm3/m3），现建成LNG储罐总容积200m3，CNG加气站最大供应气量占项目最大供应气量的24%，折合LNG储罐容积为48m3，L-CNG加气站属于三级加气站； 3.上表中， CNG储气瓶组、加气机距周边建（构）筑物的防火距离根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）表4.0.6的要求确定； 4.LNG卸车口与站外建（构）筑物的防火距离，《液化天然气（LNG）汽车加气站技术规范》（NB/T1001-2011）表4.3及《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）表4.0.7中均规定，根据规范中最严格的条款确定； 5.上述各建构筑物的起算点：（1）道路—机动车道路面边缘；（2）储罐—罐外壁；（3）储气瓶—瓶外壁；（4）加气机—中心线；（5）架空电力线—线路中心线；（6）建构筑物—外墙轴线；（7）卸车点—接LNG罐车的固定接头；（8）工业企业—门卫室外墙。 |  |  |  |  |

- 新增设施与域外的防火间距情况（单位：m）

|  | CNG减压卸车撬 | 气瓶车固定车位 | CNG液压撬 | CNG卸气柱 | 集中放散管 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 民用建筑 | 12 | 25 | 12 | 12 | 25 | 标准值 |
|  | 66.4 | 72.8 | 91.5 | 72.5 | 123 | 设计值 |
| 明火或散发火花地点 | 25 | 30 | 20 | 20 | 30 | 标准值 |
|  | 53 | 30.5 | 39.6 | 46.2 | 64.7 | 设计值 |
| 丙、丁类生产厂房，丙、丁类物品库房 | 15 | 20 | 13 | 13 | 25 | 标准值 |
|  | 70.2 | 76.6 | 48.5 | 76.2 | 30 | 设计值 |
| 公路、道路 | 10 | 20 | 6 | 6 | 20 | 标准值 |
|  | 110.3 | 89 | 40.8 | 89 | 70.4 | 设计值 |
| 站外回车场 | 10 | 12 | 6 | 6 | 15 | 标准值 |
|  | 19.7 | 12.7 | 44 | 16 | 63.9 | 设计值 |

### 七、总平面布置

陆良港华燃气有限公司整体近似呈“长方形布置”，公司由三个部分即LNG储配站、L-CNG加气站、办公区组成，由东南面至西北面依次为办公区、LNG储配站、L-CNG加气站。除办公区靠同乐大道一侧设置了一个出入口及L-CNG加气站面向春蕾路一侧设置了绿化带与春蕾路相隔外，公司其余各面均设置了高约2.2m的实体围墙与外界隔开。各区具体情况如下：

1）办公区

该公司办公区布置在整个公司东南侧（靠近同乐大道），主要包括1幢5层综合楼、1幢3层办公楼、1幢单层办公室、1座单层辅助用房（包括消防泵房及配电室，相邻设置，设实体墙相隔）。

2）LNG储配站

LNG储配站布置在办公区及L-CNG加气站之间，靠办公区及加气站侧分别设置了一个出入口（宽4m），靠加气站北侧围墙处设有一个应急出口。LNG储配站按功能分为卸车区、LNG储存区、气化区、调压、计量及加臭区、杜瓦瓶充装区、辅助区，其中卸车区、LNG储存区与L-CNG加气站共用，具体布置如下：

【卸车区】：LNG卸车区布置在LNG储存区的西北侧，设有1套卸车系统及1台300Nm3/h的卸车增压器，卸车区设有防撞栏、防撞柱、人体静电释放柱、卸车用的静电接地报警器、防溜车三角垫、安全警示标识及紧急切断按钮等。卸车区西北侧设有卸车位，西南侧设有杜瓦瓶充装台。

【LNG储存区】：LNG储存区布置在LNG卸车区东南侧，设有2座100m3的LNG立式储罐、2台1500Nm3/h的高压气化器、2台L-CNG柱塞泵、1台400Nm3/h的储罐增压器。LNG储存区四周设置了防火堤，防火堤尺寸为23m×13m×1.2m，防火堤内设置有1个集液池（2.5m×2.5m×2.5m），防火堤西北侧、东北侧、南侧设置1个进出罐区的人行踏步，人行踏步两侧设置了防护栏。

【气化区】：气化区布置在LNG储存区东南侧，设有2台3000Nm3/h的LNG气化器、1台100Nm3/h的EAG加热器、1台300Nm3/h的BOG加热器及1台300Nm3/h的水浴加热器。

【新增CNG卸气柱、CNG减压卸车撬】：新增CNG卸气柱、CNG减压卸车撬位于LNG气化区西侧。

【调压计量及加臭区】：调压计量及加臭区位于气化区的东南侧，设置了1套调压计量撬及加臭柜，设有1台60L的加臭剂（四氢噻吩）罐。

【集中放散区】：集中放散区位于LNG储存区北侧，设置放散管1根，放散管管口高出地面10m，放散管底部设置了根部阻火器。

【杜瓦瓶充装区（已停用）】：杜瓦瓶充装区布置在LNG卸车区西南侧，充装台入口设有人体静电消除柱，充装台上设有一套杜瓦瓶充装系统，充装台靠装车区一侧设有防撞条。

【辅助区】：辅助区布置在生产区的周边，主要包括消防水池（6m×40m×4.1m×2的消防水池，有效容积为1968m3）、消防泵房、发电机房、配电室等。消防水池布置在LNG储配站装置区的东北侧，消防水池的东南侧布置了发电机房，发电机房东南侧为辅助用房（位于办公区，包括消防泵房及配电室，相邻设置，设实体墙相隔）。现场检查时，发电机房内设置了1台120kW柴油发电机，发电机排烟管伸出室外，排烟管口已安装阻火器。

3）L-CNG加气站

L-CNG加气站布置在整个区域西北侧（靠春蕾路侧），与LNG储配站之间设置了高约2.2m的围墙隔开，其根据功能分为CNG加气区、站房、CNG储气瓶组，具体布置如下：

【加气区】：加气区位于加气站的西北侧，此区域设置了高7m的加气罩棚1座，罩棚下设置了加气岛8座（预留了2座加气岛），4台加气机，加气机设置为双枪CNG加气机，靠站外春蕾路侧设置2台，靠站房侧设置2台，每台加气机两侧设置了防护栏杆，防撞栏高度为0.6m；罩棚遮盖加气机的平面投影距离为5m，加气岛高0.2m，宽1.2m，罩棚支柱距加气岛端部0.6m。另外，加气区东北侧为物资仓库（放置了检维修零部件等）。

【站房】：站房位于加气区东南侧，为双层砖混结构建筑，耐火等级为二级，一楼设置了营业室（含收银室）、休息室、卫生间、二楼设置了办公室、控制室、微型消防站（主要存放应急物资及消防器材等）。

【CNG储气瓶组】：CNG储气瓶组设置在LNG储配站内靠站房侧，设有4×1.3m3CNG储气瓶组（设计压力27.5MPa、总容积为5.2m3），储气瓶组东南侧设置了程序控制盘。

【新增CNG液压撬】：新增CNG液压撬位于站房西南侧、储气瓶组西侧。

### 八、生产工艺参数

本评估不对生产工艺进行评估。

### 九、主要设备

现有设备设施一览表

| 序号 | 设备、设施名称 | 规格、型号 | 数量 | 安装区域 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LNG低温储罐 | 储存容积100m3；设计压力0.88MPa；设计温度－196℃～+50℃；材料：内罐材质0Crl8Ni9，外罐材质为16Mn。 | 2座 | LNG储存区 | 特种设备 |
| 2 | 卸车增压器 | 型号：ZQLNG-300/16-W-XC，气化量300Nm3/h，最高工作压力1.6MPa | 1台 | 卸车区 |  |
| 3 | 储罐增压器 | 流量400Nm3/h，最高工作压力1.92MPa | 1台 | LNG储存区 |  |
| 4 | LNG高压柱塞泵 | 流量1500L/h，功率22kW | 2台 | LNG储存区 |  |
| 5 | 高压气化器 | 流量1500Nm3/h，设计压力25MPa | 2台 | LNG储存区 |  |
| 6 | EAG加热器 | 流量100Nm3/h，最高工作压力25MPa | 1台 | 气化区 |  |
| 7 | 程序控制盘 | 工作流量3000Nm3/h，工作压力25MPa | 1台 | 气化区 |  |
| 8 | 气化器 | 气化量3000Nm3/h，最高工作压力1.6MPa | 2台 | 气化区 |  |
| 9 | BOG加热器 | 加热量：300Nm3/h，最高工作压力1.6MPa | 1台 | 气化区 |  |
| 10 | 水浴加热器 | 加热量：300Nm3/h，最高工作压力1.6MPa | 1台 | 气化区 | 电加热 |
| 11 | 调压计量撬 | 介质：NG；流量：3500Nm3/h；进口压力：0.4~1.6MPa；出口压力：0.4MPa | 1套 | 调压计量加臭区 |  |
| 12 | 加臭柜 | 容量：60L，流量：1.5L/h | 1套 | 调压计量加臭区 |  |
| 13 | LNG杜瓦瓶充装系统（已停用） |  | 1套 | 杜瓦瓶充装台 | 已停用 |
| 14 | CNG储气瓶组 | 4×1.3m3 | 1组 | LNG储存区北面 |  |
| 15 | CNG双枪加气机 | 流量1~30kg/min，最大工作压力25MPa | 4台 | 加气区 |  |
| 16 | 放散管 | 高出地面10m | 1根 | LNG储存区北面 |  |
| 17 | 无热干燥空气压缩机 | 排气量0.3m3/min，功率：3kW | 1台 |  |  |
| 18 | 消防泵 | 40L/s H=70m | 3台 | 消防泵房 |  |
| 19 | 泡沫发生器 | PFS-4 | 2台 | LNG储罐区防火堤外 |  |
| 20 | 箱式变压器 | 315kVA | 1台 | 站外 |  |
| 21 | 柴油发电机 | 120kW | 1台 | 发电机房 |  |

新增设备设施一览表

| 序号 | 设备、设施名称 | 单位 | 数量 | 安装区域 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CNG减压卸车撬 | 台 | 1 | LNG储存、气化区 |  |
| 2 | CNG卸气柱 | 台 | 1 | LNG储存、气化区 |  |
| 3 | CNG液压撬 | 台 | 1 | 加气站储存区 |  |

### 十、消防设施

该项目消防依托原设施，消防用水由市政供水管网引入水源，LNG储罐区东南面设置了总容积为1968m3的地上消防水池2座（单座尺寸为6m×40m×4.1m），站区分布了消防管网及室外消防栓；L-CNG加气站及LNG储配站内已按规范要求配备有相应的推车式和手提式干粉灭火器；储罐区东南面环形消防通道旁绿化带内设置有2个消防水炮，LNG储罐区防火堤外设置有1台高倍数泡沫产生器；LNG储配站靠L-CNG加气站、办公区一侧各设置了一个出入口，出入口宽度大于4m，靠加气一侧还设置了一个应急出口；LNG储存区及气化区四周设置了宽度不小于6m的环形通道，LNG卸车区及LNG杜瓦瓶充装台西北侧设置了回车场。

该项目设有100m3立式LNG储罐2台，储罐相距5.1m，储罐尺寸为φ3500×17000，根据《城镇燃气设计规范(2020版）》（GB50028-2006）“9.5 消防给水、排水和灭火器材 ”之规定，喷淋装置的供水强度不应小于0.15L/(S.m2),着火储罐的保护面积按其全表面积计算，距着火储罐直径(卧式储罐按其直径和长度之和的一半) 1.5倍范围内(范围的计算应以储罐的最外侧为准)的储罐按其表面积的一半计算，水枪用水量为30L/s，消防水池的容量应按火灾连续时间 6h 计算确定，由此，该项目储罐区消防水用量为：[（3.14×3.5×17+3.14×1.75×1.75×2）+（3.14×3.5×17+3.14×1.75×1.75×2）/2]×0.15+30=76.4L/s，消防水容积应为：76.4×3600×6/1000=1650.24m3。

根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）“12.2消防给水”的要求，该加气站可依托市政消防系统，且为三级站，可不设置消防给水系统。

该项目增加四级压缩天然气供应站，根据、《压缩天然气供应站设计规范》（GB51102-2016）“8 消防与给水排水”之规定，可不设置消防给水系统，但应配置干粉灭火器，储气区配置8kg干粉灭火器数量不得少于2个，加气柱、卸气柱配置8kg干粉灭火器数量不得少于2个，工艺装置区配置8kg干粉灭火器数量不得少于2个。

该项目设置了消防给水系统，并设立地上消火栓、消火炮、泡沫灭火系统，配置3台消防水泵，应急柴油发电机保证双电源供电。